QDZＳ-1000系列在线运行微功耗软起动器

使用说明书

起动

STAR

停止

STOP

确认

YES

设定

SET

襄阳卓达尔

正常待机

显示键盘

液晶显示

起动键

停止键

设定键

确认键

增键

减键

参数值

功能值

襄阳卓达尔工业控制有限公司XIANGYANG ZHUODAER INDUSTRIAL CONTOROLCO.,LTD

目录

警示	2

1、QDZS系列软起动器概述	2

2、产品型号说明与开箱检查	2

2.1型号说明	2

2.2开箱检查步骤	2

2.2.1检查产品的型号	2

2.2.2 产品保修期	2

3、使用条件与安装要求	3

3.1软起动器的使用条件	3

3.2软起动器的安装要求	3

3.3软起动器的外形与安装尺寸	4

4、接线方法和外接端子	5

4.1软起动器基本接线示意图	5

4.2软起动器端子接线示意图	6

5、控制面板与操作	7

5.1键盘各功能按钮	7

5.2 参数项及其说明	8

5.3 帮助信息及说明	10

6、工作原理	11

7、起动模式	12

7.1起动方式	12

7.2停车方式	13

8、保护功能与说明	14

8.1过载保护	14

8.2断相保护	14

8.3过压保护	14

8.4欠压保护	14

8.5可控硅保护	15

8.6操作保护	15

# 警示

QDZS型在线运行微功耗电机软起动产品的安装、使用、维护过程中必须注意以下事项：

- 安装前请务必详细阅读本操作说明。

- 必须由专业技术人员安装本软起动器。

- 严禁在软起动器输出端（U、V、W）接电容器。

- 软起动器停机后如果不断开上口电源，下口仍带有等电压电势，漏电流能对人体造成伤害，

检修软起动器下口线路时，必须切断输入电源。

- 安装和使用软起动器时必须保证外壳可靠接地。

  - 不得私自拆卸、改装、维修本产品。

# 1、QDZS系列软起动器概述

QDZS型智能式在线运行微功耗电动机电子软起动器，适用于交流380V，50（60）Hz，额定电流800A及以下的三相交流鼠笼型异步电动机。软起动装置本体为模块型,需装在柜体或箱体内与开关配合使用组成电动机的控制电路，不需要加装旁路接触器和热过载继电器，即能起到电动机的起动控制和过载、缺相、三相不平衡、过电压、欠压保护。

由于起动过程和停车过程采用无触点控制，所以能实现对电动机的软转矩起动和软转矩停车，运行时采用有触点运行，运行功耗近乎于零，既提高了可靠性又缩小了外形尺寸，还降低了系统成本，所以该产品是目前在线运行和旁路运行方式软起动装置的替代产品。

# 2、产品型号说明与开箱检查

## 2.1型号说明

## 2.2开箱检查步骤

每台QDZS系列软起动器在出厂前均进行了严格的检验和性能测试。用户在收到产品并拆封后，请按下列步骤检查。如发现问题，请及时与供货商联系或拨打公司的热线电话。

### 2.2.1检查产品的型号

核对产品外壳上的规格标牌，确认您收到的货物与您所订购的产品相符。产品表面右上角最右边的3为数字代表本软起动器的适配电机功率（还可以通过键盘查询此数，见操作说明），此数值不能小于电动机额定功率。

### 2.2.3 产品保修期

产品自开据发票或收货单之日起一年。

# 3、使用条件与安装要求

QDZS系列软起动器应符合下述使用条件与安装方法要求，否则，性能将不予保证，严重时甚至会造成软起动器寿命缩短直至损坏。

## 3.1软起动器的使用条件

- 电源电压：交流380V，50/60HZ。

- 适配电机：鼠笼式三相异步电动机，电机的额定功率应与软起动器额定功率匹配。

- 起动频次： 每小时不超过30次。

- 冷却方式：自然风冷。

- 防护等级：IP20。

- 环境温度：-30℃～55℃。

- 环境湿度：相对湿度不大于93%且无凝露。

- 使用场所：室内无腐蚀性气体和导电性粉尘。室内通风良好、震动小于0.5G的地方。

- 海拔高度：海拔在3000米以下，若海拔高度提高，则要提高软起动器的功率。

## 3.2软起动器的安装要求

- 安装方向与距离：为了确保软起动器在使用中具有良好的通风及散热条件，软起动器应垂直安装，并在设备四周留有足够的散热空间，如图3.1、图3.2所示，图中为允许的最小距离。

- 软起动器在柜内安装时，除上述要求外，还需选用上、下通风良好的柜体，如图3.3所示。

## 3.3软起动器的外形与安装尺寸

55KW及以下产品外形图如图3.4所示,55KW以上产品外形图如图3.5所示

图3.4  55KW及以下产品外形图

图3.5  55KW以上产品外形图

在线型和旁路型外形及安装尺寸一致。

表1

| 型 号 | 壳架等级 电流(A) | 额定电流(A) | 适配电机功率(KW) | 外形尺寸(mm) |  |  | 安装尺寸(mm) |  |  | 重 量（Kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W1 | H1 | D | W2 | H2 | d |  |
| QDZS1015 | 125 | 32 | 15 | 153 | 300 | 170 | 138 | 229 | M6 | 4.5 |
| QDZS1022 |  | 50 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |
| QDZS1030 |  | 63 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| QDZS1037 |  | 80 | 37 |  |  |  |  |  |  |  |
| QDZS1045 |  | 100 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| QDZS1055 |  | 125 | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| QDZS1075 | 400 | 160 | 75 | 254 | 495 | 200 | 225 | 441 | M8 | 16 |
| QDZS1090 |  | 200 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| QDZS1132 |  | 280 | 132 |  |  |  |  |  |  |  |
| QDZS1160 |  | 315 | 160 |  |  |  |  |  |  |  |
| QDZS1200 |  | 400 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| QDZS1250 | 800 | 500 | 250 | 290 | 543 | 200 | 261 | 481 | M8 | 18 |
| QDZS1320 |  | 630 | 320 |  |  |  |  |  |  |  |
| QDZS1355 |  | 700 | 355 |  |  |  |  |  |  |  |
| QDZS1400 |  | 800 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |

QDZS系列15KW～400KW软起动器外型及安装尺寸见表1。

# 4、接线方法和外接端子

QDZS系列软起动器有两类接线：

A 主回路接线：包括三相电源输入和输出至电机接线以及进线断路器、旁路接触器接线。

B 外接端子接线：有12个小型接线端子引出，包括输入、输出控制线和模拟信号线。

## 4.1软起动器基本接线示意图

QF：断路器；

FU：快速熔断器（可选）

KM：接触器（可选）

RQ：软起动装置

M： 电动机

虚框内的器件可以不接，由自动开关直接连到软起动器

图4.1 主回路接线图

## 4.2软起动器端子接线示意图

图4.2 软起动器接线端子图

K1：可编程继电器：动作起始点和动作延迟时间可编程。动作其始点可设在开始起动、开始旁路。动作延时在0-999秒内可设定。停车后瞬时复位。

K2：故障输出继电器（动开接点）：此点为故障输出点，软起保护或7号接点断开时动作。故障不解除此接点不复位。故障解除后按复位按钮方可复位，如果是保护动作可自复位。

接点7与接点10断开软起瞬停，同时K2动作输出。

接点8与10断开正常停车，如设软停时间则软停车，软停时间为零即为

自由停车。同时KT复位。接点10为公用端，接点11和12为电流输出变送器，将电动机运行电流变成4-20mA（DC）输出，4mA对应0A，20mA对应7倍的额定电流。输出最大电阻值为300Ω。

SB：9接点通为软起。

SS：8接点断为软停。9、8接点并联使用时，接通为起动，断开为停车，可用于一个继电器接点控制启停。

# 5、控制面板与操作

## 5.1键盘各功能按钮

起动

STAR

停止

STOP

确认

YES

设定

SET

襄阳卓达尔

正常待机

显示键盘

液晶显示

起动键

停止键

设定键

确认键

增键

减键

参数值

功能值

图5.1 显示板

显示板各部分如图5.1所示，简介如下：

- 键盘：键盘是整个操作面板的载体，其上附有各功能按键。

- 液晶显示：第一行为功能值，第二行为参数值。

- 起动键：系统上电后，伴有“嘀”的一声响，面板显示（为待机状态）

襄阳卓达尔

正常待机

按下起动键即可起动电机，此时显示

电 机 正 在 起 动

380V  400A

指示起动时的电源电压与电机电流值，此时只有停止键起作用（不能进入设置及帮助菜单）。

- 停止键：在电机运行时（若软停时间设定为0秒），按停止键可停止电机，此时软起动返回至待机状态。在电机运行状态下（若软停时间设定为非0秒），按停止键则显示“电机正在停车”，参数值指示软停时的电源电压与电机运行电流值。软停结束后又返回至待机状态。

停止键兼有复位功能，可恢复到待机状态。

- 设定键：在非帮助状态下，按设定键进入设置菜单，显示

起 始 电 压 设 定

30%

此为程序参数设定菜单首项内容的功能值和参数值；按上、下键可选择到要改动的参数，再按设置键，参数值闪动，此时再按上、下键可修改参数值，参数修改完成后按确认键，软起连响两声表示此参数修改完成，之后迅速返回至待机状态。如法炮制，可再修改其它参数，详见表2。

- 确认键：非设定状态下，按确认键进入帮助菜单，此时显示

系 统 电 源 电 压

380V

按增、减键可依次显示软起功率等级、软起软件版本等项目，详见5.4节。再按确认键或停止键退出帮助状态。

在设定状态下，按确认键可以确定修改的参数值。

- 增减键

在设置及帮助状态下，按增、减键可选择功能值；设置状态下，还可选择参数值。

在旁路运行时（非设定和帮助状态），按增、减键则显示“电机运行电流”，参数值指示电机运行电流值。按增、减键依次显示的功能值为：电机运行电流，电机视在功率，电机过载系数。

电机过载系数表示电机过载热平衡系数，当此值超过100％时，按反时限特性进行过载保护。

- 按键操作有效时将有声响提示，否则说明本状态下操作无效。

## 5.2 参数项及其说明

设置菜单如表2所示

表2

| 序号 | 功 能 值 | 内 容 值 | 出 厂 值 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 起始电压设定 | 30～70％ | 30％ | 电压斜坡模式有效；电流模式起始电压为40％ |
| 2 | 软起时间设定 | 2～60秒 | 10秒 | 从起步电压到额定电压升压时间；限流模式无效 |
| 3 | 软停时间设定 | 0～60秒 | 0秒 | 软停过程时间 |
| 4 | 延时起动时间 | 0～999秒 | 0秒 | 给起动信号至开始起动时间,屏幕有倒计时显示 |
| 5 | 编程延时设定 | 0～999秒 | 0秒 | K1输出继电器的延时闭合时间 |
| 6 | 起动间隔延时 | 0～999秒 | 0秒 | 本次和下次起动之间最小间隔时间 |
| 7 | 起动限制电流 | 50～500％ | 300％ | 限流模式有效；电压斜坡模式值最大为400％ |
| 8 | 最大工作电流 | 50～200％ | 100％ | 按电机额定电流计算，超过此值将反时限热保护 |
| 9 | 故障运行允许 | 详见（9） | 停止运行 | 将发生故障时，软起动的运行状态 |
| 10 | 欠压保护设定 | 40～90％ | 80％ | 软起动器输入电压最于设定值保护 |
| 11 | 过压保护设定 | 100～140％ | 110％ | 软起动器输入电压高于设定值保护 |
| 12 | 起动模式设定 | 详见（12） | 电压斜坡 | 根据负载轻重三种起动方式选一种 |
| 13 | 过载保护方式 | 详见（13） | 标准 | 电机过载后，软起动器采取的保护方式 |
| 14 | 控制地点选择 | 详见（14） | 键盘外线 | 八种控制方式选一种 |
| 15 | 上电起动允许 | 详见（15） | 允许上电起动 | 外控起动线连接时，是否允许电机上电起动 |
| 16 | 参数修改允许 | 详见（16） | 允许修改 | 对所设参数是否保护,保护状态下修改参数无效 |
| 17 | 通讯地址设定 | 00 | 00 | 多台软起动器与上位机通讯时选用 |
| 18 | 编程输出起点 | 详见（18） | 当开始起动时 | K1输出继电器的动作起点 |
| 19 | 软停限流设定 | 20～100％ | 80％ | 软停时的最大电流 |
| 20 | 电机额定电流 |  | 2*kW | 请输入电机铭牌额定电流 |
| 21 | 操作语言选择 | 中文、英文 | 中文 | 中文、英文可选，其它语言可协议 |

其中需说明的功能值如下：

（9）故障运行允许

可选功能值有：继续运行   停止运行

（12）起动模式设定

可选功能值有：限流起动  电压斜坡起动

直接起动  突跳电压起动

(13)过载保护方式

可选功能值有：初级保护 轻载保护 标准保护 重载保护

（14）控制地点选择

可选功能值有：键盘单独控制 键盘外线控制 外线单独控制

外线通信控制 键盘外线通讯 键盘通信控制

通讯单独控制 禁止起动停车

（15）上电起动允许

可选功能值有：允许上电起动  禁止上电起动

（16）参数修改允许

可选功能值有：禁止修改参数  允许修改参数

（18）编程输出起点

可选功能值有：发起动命令时  当开始起动时  当旁路运行时

发停止命令时  当停机完成时  软起故障状态  软起运行状态  软起准备状态  软起起动状态  软起旁路状态

注意：

1、按住确认键不放上电开机，可恢复出厂值。

2、设置状态下若超过2分钟没有按键操作，将自动退出设置状态。

3、在软起和软停过程中不能设置参数。

4、 (7)、(8)项的百分比输入方式，均依据电机额定电流的值。

5、⒁项：若不允许意外停止或起动，可将此设为禁止起动停车。当外控允许时，外控端子⑧、⑩之间必须接一常闭按钮开关或短接，否则无法起动电机。

## 5.3 帮助信息及说明

在非设置状态下，按确定键进入帮助菜单,显示电源电压,再按增、减键可选择其他功能值，详见表3。

表3 帮助菜单

| 序号 | 功能值 | 参数值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电源电压 | XXX V | 电机运行的电压值 |
| 2 | 软起功率等级 | XXX KW | 软起动器适配的最大电机功率 |
| 3 . . . 11 | 系统故障记录 | 1.XXXX . . . 9.XXXX | 提示最近发生过的故障信息（9条） 详见表4 |
| 12 | 软起软件版本 | X.XX | 此软起的软件版本信息 |

在帮助状态下按确认键或停止键可退出帮助状态。

系统故障记录及其相关说明如表4所示。

表4 故障类型及说明

| 序号 | 系统故障记录 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 故障解除 | 刚刚发生过故障，现已解除，复位后可起动电机。 |
| 2 | 瞬停开路 | 将瞬停端子⑦与⑩连接，或接于其它保护装置的常闭触点。 |
| 3 | 软起过热 | 可控硅过热保护动作，等可控硅冷下来再起动。 |
| 4 | 起动超时 | 电动机起动时间超过60S，提高限电流值或改变起动方式。 |
| 5 | 输入缺相 | 检查电源进线与软起动连接是否良好。 |
| 6 | 输出缺相 | 检查软起动与电动机的连接是否良好。 |
| 7 | 三相失衡 | 输入电压或输出负载电动机相位不平衡。 |
| 8 | 起动过流 | 负载过重或者电机功率与软起动器不匹配。 |
| 9 | 电机过载 | 电动机过载保护动作。 |
| 10 | 电压过低 | 电源电压低于设定欠电压保护值。 |
| 11 | 电压过高 | 电源电压高于设定欠电压保护值。 |
| 12 | 设置出错 | 设置的参数不正确，应重新设置或恢复出厂值。 |
| 13 | 输出短路 | 负载或可控硅短路，或负载过大。 |
| 14 | 外停断开 | 外控停止线断开，检查外部故障。 |

# 6、工作原理

起动时，控制信号由输入输出系统至软起动器控制面板，而后触发可控硅模块，电机依设置好的起动方式（详见7、起动模式）起动，待电机运行至额定电流（电压）后，关闭可控硅，旁路接触器（KM）闭合，起动过程结束，电机正常运行。在运行过程中，依靠电流互感器（HL）来监视电机的电流（电压），起到保护作用。

停车时，控制信号由输入输出系统至软起动器控制面板，先关闭旁路接触器（KM），然后触发可控硅，其时间由停车方式决定（详见7.2 停车方式），直至电机停车。

55KW及以下和75KW以上电气原理图分别如图6.1和6.2所示。R、S、T为三相电源输入端，U、V、W为输出端。

图6.1  电气原理图（55KW以下）

图6.2  电气原理图（75KW以上）

# 7、起动模式

QDZS系列软起动器具有四种起动模式以适应各种复杂的电机和负载情况，用户可根据不同的应用情况进行选择。

## 7.1起动方式

    - 限流方式（适用于一般负载起动）；

按预先设定的起动最大电流起动，当电动机起来后电流自动恢复到额定电流运行。（如图7.1）

起动电流限制值（Ix）在50～500％的电动机额定电流范围内可通过键盘设定。

图7.1

    - 电压斜坡方式（适用于重载起动）；

按预先设定的起始电压和升压时间起动，同时软起动装置自动限制最大电流不超过4.5倍的电动机额定电流，当达到升压时间时电压升至额定电压。（如图7.2）

起始电压在30～70％额定范围内，起动时间0～60秒范围内可通过键盘设定。

图7.2

    - 直接起动（适用于电机紧急起动）

按起动键后，旁路（内置或外置）接触器立即吸合，电机立即全压起动。

    - 突跳加电压斜坡方式（适用于大风机负载起动）；

由电压斜坡方式的基础上，在起动开始的100ms后加一个100ms的脉冲电压，以克服超大静转矩后再按电压斜坡方式起动。（如图7.3）

起始电压在30～70％额定范围内，起动时间0～60秒范围内可通过键盘设定。

图7.3

## 7.2停车方式

A． 自由停车

接到停车指令后，电动机接线端子失去电压，电动机按转动惯量自由停车。

- 软停车（如图7.4所示）

软起动器接到停车指令后，使电动机的输出转矩逐渐平滑地在规定的时间降到零转矩。使电动机及拖动设备平滑停车，对水泵负荷能消除水垂现象。整个停车过程，程序控制电流不超过电动机运行电流，停车时间在0～60秒范围内可通过键盘设定。

图7.4

# 8、保护功能与说明

QDZS系列软起动器具有完善的保护功能，以保护软起动器和电动机的使用安全。在使用中，应根据不同的情况恰当地设置保护级别和保护参数。

## 8.1过载保护

动作值可设定，恢复时间自动控制但需要重新起动。动作曲线按热过载继电器标准反时限动作曲线。（见动作时间表5）

表5 过载保护动作时间特性表

| 运行电流/整定电流 | 1.05 | 1.2 | 1.5 | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 动作时间 | 2h内不动作 | ＜2h | ＜2min | ＜5s |

## 8.2断相保护

动作于停车。程序固化，不可调整，动作时间5秒。

## 8.3过压保护

动作于停车。参数在100％～140％Ue内可由键盘设定，动作时间5秒。

## 8.4欠压保护

动作于停车。参数在40％～90％Ue内可由键盘设定，动作时间5秒。

## 8.5可控硅保护

动作于停车。程序固化，不可调整。可控硅过热（80℃）瞬时停车，恢复时间受可控硅温度控制。可控硅击穿后软起拒绝起动和运行。

## 8.6操作保护

键盘可设定起动地点，有外部接线控制、键盘控制、外部接线和键盘均可控制、外部接线和键盘均拒动。